江苏沙钢集团有限公司扩建1×135MW燃气发电

项目竣工环境保护验收意见

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，2018年5月4日，江苏沙钢集团有限公司组织张家港市南京博环环保有限公司（环评单位）、江苏新锐环境监测有限公司（监测单位）和环保管理部门代表以及专业技术专家等组成验收组（名单附后），对本公司扩建1×135MW燃气发电项目环境保护执行情况进行了现场检查和验收。验收组听取了建设单位对该项目环保执行情况报告、环评单位环评情况介绍、监测单位对项目竣工环保验收监测情况的汇报，现场检查了环保措施的落实情况，审阅并核实有关资料，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

江苏沙钢集团有限公司扩建1×135MW燃气发电项目位于张家港市锦丰镇扬子江冶金工业园，公司于2016年4月建设1台400t/h国产超高压高温、全燃烧煤气锅炉及辅机设备，1台135MW国产超高压、一次中间再热、反动凝汽式汽轮发电机及辅机设备，扩建主厂房、自然通风冷却塔等配套设施。

二、环境保护执行情况

项目执行了环境影响评价制度，根据《环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，委托编制的《江苏沙钢集团有限公司扩建1×135MW燃气发电项目环境影响报告表》于2016年3月获得张家港市环境保护局的审批意见。目前各类设施运行稳定，基本具备了建设项目竣工环境保护验收条件。

三、工程变动情况

对照“关于加强建设项目重大变动环评管理的通知”（苏环办﹝2015﹞256号）要求，本工程实际建设情况与环评对比无重大变动。

存在变动但不属于重大变动的内容：

1、原环评中本项目扩建煤气发电装置燃烧设备采用低氮燃烧技术，燃烧烟气经现有120m高的烟囱（一期已建）排入大气；实际生产中燃烧设备采用低氮燃烧技术，后经脱硫装置处理，处理后的燃烧烟气经80m高的烟囱（与一期排气筒分开）排入大气；

2、原环评中本项目新增排放的废水包括化学水处理废水、锅炉排污水、冷却塔排污水，化学水处理废水、锅炉排污水经酸碱中和预处理后与自然降温至常温的冷却塔排污水合并经管道送至沙钢高炉用作冲渣水，实现废水零排放；实际生产中新增排放的废水包括化学水处理废水、锅炉排污水、冷却塔排污水以及脱硫废水，化学水处理废水、锅炉排污水经酸碱中和预处理后与自然降温至常温的冷却塔排污水合并经管道送至沙钢高炉用作冲渣水，实现废水零排放；脱硫废水经回用系统处理后，回用至脱硫塔，不可回用的废水排入江苏沙钢集团有限公司厂区内综合污水处理厂处理后回用。

四、验收监测结果

根据江苏新锐环境监测有限公司的建设项目竣工环境保护验收监测报告【（2018）新锐（验）字第（042）号】，主要结果如下：

1、废气：锅炉废气总排口排放废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度均达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表2标准排放限值。

2、废水：本项目回用水pH值及悬浮物指标浓度日均值均达到《城市污水再生利用—工业用水水质标准》（GB/T19923-2005）中直流冷却水系统补充水水质标准。

3、噪声:本项目厂界环境噪声东侧昼、夜间等效声级值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。

4、固废：本项目脱硫过程中产生石膏（硫酸钙）以及水处理滤渣，综合利用不外排。

5、污染物排放总量

全厂污染物排放总量见表1。

表1   污染物排放总量表

| 类别 | 总量控制指标 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 22.118 | 0 | 22.118 |
|  | 二氧化硫 | 138.24 | 110.59 | 27.65 |
|  | 氮氧化物 | 184.32 | 0 | 184.32 |
| 固废 | 一般固废 | 870 | 870 | 0 |

本项目主要污染物排放总量满足审批部门批复的总量控制指标。

五、验收结论

项目建设能较好地执行国家环境保护政策，建设过程中较好地落实环保“三同时”制度，各种污染物达标排放，对周围环境影响较小。公司制订了各项环境管理制度，并能有效管理，验收资料齐全，项目符合环境保护验收合格条件，同意通过竣工环境保护验收。

六、建议

加强污染治理设施的日常管理。